1. Отключите питание ПМ210
2. Переведите в положение «on» DIP-переключатель 1 на АС4
3. Подключите АС4 к ПМ210 по RS-485. (A-A, B-B)
4. Зажмите кнопку RESET на ПМ210 и подайте питание
5. Прибор перейдет в режим смены прошивки (загорятся все 8 индикаторов)
6. Запустите файл прошивки ПО\_factoryPacket\_PM210\_v1.15.exe
7. Нажмите «далее»
8. В окне настройке интерфейса связи укажите COM-порт АС4
9. Выберете скорость 9600
10. Выберете режим преобразователя «полуавтоматический»
11. Дождитесь окончания прошивки.

ПМ210 перейдёт в рабочий режим автоматически