Оглавление

1 Назначение модуля	4

2 Технические характеристики и условия эксплуатации	5

2.1 Технические характеристики	5

Условия эксплуатации	8

3 Устройство и работа модуля	9

3.1 Устройство модуля	9

3.2 Конфигурирование прибора	22

3.3 Карта памяти	26

3.4 Конструкция модуля	26

Рис 3.1 Внешний вид прибора	27

Программа «Конфигуратор МСД-200»	28

3.5 Установка и запуск программы	28

3.6 Установка связи программы с прибором	30

3.7 Функции выполняемые программой	32

4 Меры безопасности	46

5 Монтаж прибора	47

5.1 Общие требования	47

5.2 Указания по монтажу	48

6 Техническое обслуживание	49

7 Маркировка и упаковка прибора	50

8 Упаковка прибора	50

9 Транспортирование и хранение	51

10 Комплектность	51

11 Гарантийные обязательства	51

Замена батарейки. Установка карты памяти	53

Приложение А Габаритный чертеж корпуса модуля	54

Приложение Б	55

Схема подключения модуля	55

Лист регистрации изменений	56

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, эксплуатацией и техническим обслуживанием модуля сбора данных МСД-200 (далее по тексту именуемого «модуль»).

Используемые термины и аббревиатуры:

| ModBus | – | открытый протокол обмена по сети RS-485, разработан компанией ModiCon, в настоящий момент поддерживается независимой организацией ModBus-IDA (www.modbus.org). |
| --- | --- | --- |
| SCV | – | текстовый формат, предназначенный для представления табличных данных. |
| МСД | – | модуль сбора данных. |
| ЭВМ | – | электронно-вычислительная машина. |

# Назначение модуля

Модуль предназначен для сбора, хранения и передачи данных, полученных от других устройств.  Модуль может быть использован в системах сбора данных в различных областях промышленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства, .

Модуль является средством измерения класса точности 1.0.

В модуле реализованы следующие функции:

- Сбор данных от других устройств, имеющих интерфейс RS-485. Сбор данных может осуществляться в следующих режимах:

- «MASTER». В этом режиме модуль опрашивает устройства (до 64) и записывает полученные от них данные в архив. ;

- «SPY. В этом режиме модуль прослушивает линию и архивирует данные возвращаемые устройствами на запросы мастера сети. Режим реализован только для протокола «Овен»;

- «SLAVE». В этом режиме, данные в архив записывает мастер сети. Режим реализован только для протокола «Modbus»;

- Формирование архива полученных данных на сменной карте памяти в виде файлов типа *.CSV (совместимы с программой Microsoft Excel и пр.). При формировании архива используются встроенные часы реального времени с автономным питанием;

- Передача сформированного архива в ЭВМ, а также обмен данными с другими информационными или управляющими системами по интерфейсу RS-485 (ModBus RTU). При использовании внешнего модема, модуль поддерживает функцию удаленного доступа;

- Измерение на четырех входах модуля унифицированных токовых сигналов от 0 до 5, от 0 до 20 или от 4 до 20 мА,  пересчет значений тока в единицы физической величины и запись измеренных данных в архив.

Габаритный чертеж корпуса модуля приведен в Приложении А.

# Технические характеристики и условия эксплуатации

## Технические характеристики

Основные технические данные модуля представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Основные технические данные

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон напряжения питания постоянного тока, В: | от 20 до 33 В (номинальное значение 24 В) |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 5 |
| Электрическая прочность изоляции, В | 500 |
| Максимальное число опрашиваемых каналов | 64 |
| Максимальная длина записи по одному каналу, байт | 20 |
| Тип поддерживаемых карт памяти | MMC, SD, SDHC, |
| Объем карты памяти, Гб, не более | 32 |
| Файловая система карты памяти | FAT |
| Тип файлов архива | *.CSV, |
| Масса, кг, не более: | 0,5 |
| Средний срок службы, лет | 8 |
| Габаритные размеры, мм | 22,5х102х120 (+1) |

Степень защиты корпуса со стороны лицевой панели – IP20.

Модуль имеет четыре измерительных входа. Характеристики входов представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Характеристики входов

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Унифицированный токовый сигнал, мА | от 0 до 5, от 0 до 20, от 4 до 20 |
| Время цикла опроса токовых входов, мс | 100 |
| Гальваническая изоляция между каналами | нет |
| Предел допустимой основной приведенной погрешности | ± 1,0 % |

Модуль имеет два интерфейса связи RS-485 (RS1-ЭВМ и RS2-Приборы) и один интерфейс связи USB-Device. Характеристики интерфейсов представлены в таблице 2.3 и 2.4.

Таблица 2.3 – Характеристики интерфейсов RS-485

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Режимы работы RS1-ЭВМ | «SLAVE» |
| Режимы работы RS2-Приборы | «MASTER», «SPY», «SLAVE» |
| Поддерживаемый протокол RS1-ЭВМ | ModBus RTU |
| Поддерживаемые протоколы RS2-Приборы | ModBus RTU, ModBus ASCII, ОВЕН |
| Скорости передачи данных*, бит/с | 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 |
| Тип используемого кабеля | витая пара |
| Гальваническая изоляция | есть |

Таблица 2.4 – Характеристики интерфейса USB

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Спецификация | USB 2.0 |
| Режим интерфейса | Full-speed |
| Протокол транспортного уровня | CDC |
| Протокол прикладного уровня | ModBus RTU |
| Скорости передачи данных*, бит/с | 12 Мбит/с |
| Тип разъема | Тип В |
| Тип используемого кабеля | Стандартный с разъемами типа А и В |
| Гальваническая изоляция | Гальваническая изоляция между интерфейсом и входами встроенных аналоговых измерителей тока отсутствует |

## Условия эксплуатации

Модуль эксплуатируется при следующих условиях:

закрытые взрывобезопасные помещения или шкафы электрооборудования без агрессивных паров и газов;

температура окружающего воздуха от минус 10 до 55 °C;

верхний предел относительной влажности воздуха – не более 80 % при температуре не более 25 °C и более низких температурах без конденсации влаги;

атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;

По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации модуль соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 12997-84 и категории УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации модуль соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ 12997-84.

По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) модуль соответствует нормам, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ Р 51318.22 (СИСПР 22–97).

# Устройство и работа модуля

## Устройство модуля

### Питание

Диапазон напряжения питания от 22 до 32 В постоянного тока.

Во время работы модуль выполняет мониторинг напряжения питания. При отключении питания или снижения его уровня до значения при котором прекращает работу встроенный преобразователь напряжения(примерно 18 В), текущая запись архива в карту памяти будет завершена с использованием энергии накопленной в конденсаторе большой емкости. Дальнейшая запись данных на карту памяти будет прекращена. При восстановлении питания модуль  возвращается в нормальный режим работы.

### Интерфейс связи RS-485 «RS1-ЭВМ»

Обмен данными по порту «RS1-ЭВМ» с информационной системой осуществляется по интерфейсу RS-485 с использованием протокола ModBus RTU. Этот порт обеспечивает выполнение следующих функций:

Чтение имени прибора, версии и сигнатуры программы прошивки прибора;

Запись и чтение конфигурационных параметров прибора;

Чтение объема и свободного места на карте памяти установленной в прибор;

Чтение оглавления карты памяти установленной в прибор;

Копирование файлов с карты памяти установленной в прибор в ПК;

Удаление файлов с карты памяти установленной в прибор;

Чтение оперативных данных архивируемых каналов;

Управление энергонезависимыми  часами и календарем прибора;

Чтение статуса прибора.

Управление взаимодействием модуля с ЭВМ  выполняется под управлением программы «Конфигуратор МСД-200» поставляемой вместе с прибором.

Режим работы интерфейса определяется следующими конфигурационными параметрами:

- «Скорость передачи данных» (1200…115200 бит/с);

- «Сетевой адрес» (1…247);

- «Задержка передачи ответа» (1…50 мс).

Для подключения модуля к удаленному компьютеру может быть использован модем ПМ01 производства «Овен» или аналогичный ему. При подключении прибора к конфигуратору с использованием модема необходимо установить следующие значения сетевых конфигурационных параметров прибора:

- «Скорость передачи данных»  - 9600 бит/с;

- «Задержка передачи ответа» -   50 мс.

Модем, подключаемый к прибору, должен иметь следующие настройки:

- «Скорость работы по последовательному интерфейсу  RS-485 - 9600 бит/с;

- «Эхо»    - отключено (ATE0);

- автоматический ответ на вызов после одного звонка (ATS0=1).

### Интерфейс связи USB «USB-ЭВМ»

### Интерфейс используется для связи модуля с информационной системой и выполняет функции аналогичные интерфейсу RS-485 «RS1-ЭВМ».

Для задания режима работы интерфейса используется конфигурационный параметр «Сетевой адрес», параметры «Скорость передачи данных» и «Задержка передачи ответа» не оказывают влияния на работу интерфейса.

### При использовании интерфейса USB, работа интерфейса  RS-485 «RS1-ЭВМ» блокируется. При отключении интерфейса USB, работа интерфейса  RS-485 «RS1-ЭВМ» возобновляется.

### Интерфейс связи RS-485 «RS2-Приборы»

Интерфейс RS-485 «RS2-Приборы» используется  для связи  с приборами  источниками архивируемых данных. Режимы работы интерфейса задается конфигурационными параметрами.

### Работа модуля

В процессе работы модуль собирает данные по максимум 64 каналам и записывает их в файлы архива на сменную карту памяти.   Каждый месяц создается папка с именем года и месяца, например «2011_03». В папке месяца, каждые сутки создается файл с именем (год, месяц, день месяца)  и расширением имени «csv», например «2011_03_27.csv». В первую строку файла записываются имена каналов, установленные пользователем. Каждое из 64 имен определяет столбец данных соответствующего канала архивирования. Последующие строки начинаются столбцом в котором фиксируется время записи строки в формате « чч:мм:сс;» . Далее идут данные 64 каналов разделенные символом ';'. Для каналов,  архивирование которых отключено записывается только разделитель ';'.

При включенном режиме цифровой подписи, в конец последней строки файла (66 столбец) записывается цифровая подпись, представляющая собой 32 символа из набора (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F) ограниченные с двух сторон символом ‘#’, например:   #5FEA26F09C2970F8A2E04FA8B81B2744#.  Проверка цифровой подписи с помощью программы конфигуратора позволяет контролировать внесение изменений в файл архива после его извлечения из прибора. При включении режима цифровой подписи, подпись будет включена в файл архива, начиная со следующих суток. При необходимости включения подписи файла текущих суток необходимо скопировать существующий файл в компьютер и удалить его из прибора. Прибор создаст новый файл, и дальнейшее архивирование будет продолжаться с цифровой подписью.

Для увеличения срока жизни карты памяти данные перед записью в карту памяти накапливаются в буфере оперативной памяти, а затем  переносятся на карту памяти. Размер буфера равен 16 Кбайт. Запись в карту памяти происходит при выполнении любого из двух условий: размер данных превысил 16 Кбайт или прошло более одной минуты от момента последней записи в карту памяти. При внезапном отключении питания модуля, могут быть потеряны данные полученные за последнюю минуту.

Модуль допускает смену карты памяти  «на ходу», при этом карту памяти нельзя извлекать из модуля во время записи на нее данных, в противном случае может быть поврежден файл архива. При нормальной работе прибора запись в карту памяти происходит один раз в минуту и длится в течение 3-4 секунд. За 1с до начала записи, на светодиодный индикатор выводится соответствующая информация (мигание ярким зеленым цветом), в это время карту вынимать из модуля нельзя.

После окончания записи, цвет индикатора изменится на зеленый. После этого карту памяти разрешается вынимать. После извлечения карты памяти из модуля, архивируемые данные будут записываться во встроенную в модуль FLASH память объемом 60 Кбайт. Объема FLASH  памяти достаточно для записи данных в течение 30 с. За это время должна быть вставлена другая карта, на которую будут перенесены данные из FLASH и продолжено архивирование.

Если карта отсутствовала в картоприемнике более 30 с, то часть архивируемых данных может быть утеряна, о чем будет выведена информация на светодиодный индикатор .

Для управление работой модуля используются:

- Двухпозиционные переключатели, установленные на передней панели прибора;

- Конфигурационные параметры записываемые в энергонезависимую память прибора с помощью программы «Конфигуратор МСД-200».

Переключатель «ЗУ» используется для настройки скорости передачи данных интерфейса RS-485 «RS1-ЭВМ». В положении «ЗУ» устанавливается значение скорости передачи данных по умолчанию (9600 Бит/с). В другом положении переключателя значение скорости определяется конфигурационным параметром, записанным в прибор.

Переключатель «Арх.» используется для остановки/старта записи данных в архив. При установке переключателя в положение «Арх.» архивирование данных выполняется, а при установке переключателя в противоположное положение архивирование данных прекращается.

Текущее состояние модуля индицируется четырьмя двухцветными светодиодными индикаторами расположенными на передней панели.

### Конфигурационные параметры

Конфигурационные параметры разделены на следующие группы:

- Сетевые параметры канала конфигурирования;

- Общие параметры канала архивирования;

- Индивидуальные параметры каналов архивирования;

- Конфигурационные параметры каналов измерения тока;

- Время и календарь.

Записи и чтение  конфигурационных параметров   выполняется с помощью  программы «Конфигуратор МСД-200».

#### Сетевые параметры канала конфигурирования

Сетевые параметры канала конфигурирования  задают режим работы интерфейсов 
RS-485 «RS1-ЭВМ» и «USB-ЭВМ». В эту группу входят следующие параметры:

- Параметр «Скорость»  определяет скорость передачи данных в канале  RS-485 «RS1-ЭВМ».

- Параметр «Сетевой адрес»  определяет адрес прибора в сети  передачи данных в канале  RS-485 «RS1-ЭВМ» и канале USB.

- Параметр «Задержка ответа» определяет задержку ответа прибора на команды принятую в канале «RS1-ЭВМ» или USB .

#### Общие параметры канала архивирования

В общие параметры канала архивирования входят следующие параметры:

- «Скорость» – определяет скорость передачи данных интерфейса «RS2 Приборы»;

- «Кол. стоп бит» - определяет количество стоп-бит после передачи байта по интерфейсу «RS2 Приборы»;

- «Паритет» - определяет тип контроля четности  при передаче данных по интерфейсу «RS2 Приборы»;

- «Адрес» - определяет адрес прибора в сети для режима «Slave» интерфейса «RS2 Приборы»;

- «Задержка ответа» - определяет время задержки ответа интерфейса «RS2» на запрос в режиме работы «Slave»;

- «Режим» - определяет один из трех возможных режимов работы интерфейса архивирования:

- «Master»;

- “Spy»;

- «Slave».

В режиме  «Master» прибор является ведущим в сети. В этом режиме прибор периодически считывает данные с  приборов подключенных к  интерфейсу «RS2 Приборы» и записывает их в архив.

В режиме «Spy» прибор прослушивает интерфейс «RS2 Приборы» и записывает в архив данные возвращаемые приборами на запросы мастера сети. Работа в этом режиме возможна только по протоколу «Овен».

В режиме  «Slave» прибор получает данные от мастера сети и сохраняет их в архиве. Работа в этом режиме возможна только по протоколу Modbus (RTU).

- «Период опроса» - определяет период опроса приборов в сети при работе в режиме «Master». На работу в режимах “Spy» и «Slave» параметр влияния не оказывает. Если время опроса всех архивируемых каналов превышает период опроса, то период опроса будет определятся суммой времен опроса всех архивируемых каналов, при этом цвет индикатора «RS2» изменится с зеленого на оранжевый;

- «Период архивирования» - определяет период записи в архив данных полученных от приборов. Период архивирования должен выбираться в несколько раз больше периода опроса  с тем, чтобы при потере опрашиваемых данных в архив могли быть записаны данные полученные в предыдущих циклах опроса;

- «Поведение модуля при заполнении карты памяти». При полном заполнении данными карты памяти предусматривается два варианта поведения модуля. Первый вариант предусматривает остановку дальнейшего архивирования. Второй вариант предусматривает удаление файла с самой ранней датой создания и продолжение архивирования;

- «Коррекция часов». Параметр обеспечивает компенсацию систематической ошибки часов реального времени вызванной неточностью изготовления кварцевого резонатора. Параметр обеспечивает коррекцию хода часов в диапазоне не менее     +/- 200 с/ сутки. Величина параметра определяет ускорение(положительные значения) или замедление (отрицательные значения) хода часов на введенное значение параметра в секундах за десять суток. Например,  для коррекции часов отставших за 1 сутки на 10с, необходимо установить значение параметра равным минус 100;

- «Переключение SPY/MASTER» - В режиме работы SPY, определяет переход работы прибора из режима SPY в режим MASTER  при отсутствии активности мастера сети. При отказе основного мастера сети, модуль начинает выполнять его функции по сбору архивируемых данных. При возобновлении работы основного мастера сети, модуль возвращается в режим «Spy». При установке значения параметра равным нулю, модуль не будет переходить в режим «Мастер» при отказе основного мастера сети. В текущей версии ПО не поддерживается (всегда откл);

- «Цифровая подпись». При значении параметра равном 1, модуль в последнюю строку каждого архивируемого файла записывает цифровую подпись. Цифровая подпись позволяет контролировать факт изменения файлов архива после извлечения карты памяти из модуля или копирования файлов из модуля в ПК. При установке параметра в 0, цифровая подпись в архивируемые файлы добавляться не будет;

- «Ключ  цифровой подписи». Параметр используется при создании цифровой подписи файлов архива. Параметр предусматривает только запись, чтение параметра из модуля не предусмотрено. Проверку цифровой подписи файлов архива выполняют с помощью программы «Конфигуратор МСД-200». Перед проверкой цифровой подписи должен быть введен ключ идентичный записанному в модуль.

#### Индивидуальные  параметры каналов архивирования

Модуль обеспечивает возможность архивирования данных по 64 каналам. Каждый канал архивирования имеет следующие индивидуальные конфигурационные параметры:

- «Архивирование». Параметр определяет будет ли выполнятся архивирование по этому каналу. Значение параметра  0 отключает, а значение 1 включает архивирование  канала;

- «Опрос». Параметр определяет будет ли выполнятся опрос по этому каналу в режиме «МАСТЕР». Значение параметра  0 отключает, а значение 1 включает опрос канала;

- «Имя канала». Параметр определяет произвольное имя канала, которое будет указано в первой строке каждого файла архива  . Длина имени может содержать от 0 до 30 произвольных символов;

- «Протокол». Параметр определяет протокол по которому работает канал. Возможные варианты: Modbus(RTU), Modbus(ASCII), Овен, 1 канал измерения тока, 2 канал измерения тока, 3 канал измерения тока, 4 канал измерения тока. Последние 4 варианта определяют то, что по текущему каналу будут записываться данные получаемые от одного из встроенных измерителей тока;

- «Сетевой адрес». Параметр определяет сетевой адрес прибора связанного с данным каналом архивирования. Параметр используется при работе модуля в режимах «Master» и «Spy»;

- «Время ожидания ответа». Параметр используется в режиме  «Master» и определяет время, в течение которого модуль ожидает ответ от прибора, которому послан запрос;

- «Тип данных». Параметр определяет тип архивируемых данных. Модуль поддерживает архивирование следующих типов данных:

Данные по интерфейсу  «RS2  Приборы» приходят старшим байтом вперед Int16, uint16, Int32, uint32, float32;

Данные по интерфейсу  «RS2  Приборы» приходят младшим байтом вперед Int16L, uint16L, Int32L, uint32L, float32L;

- «Кол. знаков дробной части». Параметр определяет количество записываемых в архив знаков дробной части данных типа float   или степень множителя 10, на который умножается  архивируемое значение,  для целочисленных данных  ;

- «Аварийное архивирование». Параметр определяет необходимость записи в архив данных при возникновении или устранении аварийной ситуации в канале (нет данных, перегрузка, обрыв и т.д.). При установке значения параметра в 1, аварийное архивирование включается, а при установке значения параметра в 0, отключается;

- «Порог архивирования». Параметр определяет необходимость записи данных в архив при изменении значения измеряемой в канале величины от последнего записанного в архив значения на указанную в параметре величину. При значении параметра равном 0, внеочередная запись данных в архив не производится;

- «Номер функции». Параметр определяет номер функции протокола Modbus используемой при запросе данных текущего канала. Варианты выбора 3 или 4;

- «Адрес регистра». Параметр определяет адрес регистра функций 3 или 4 протокола  Modbus;

- «Номер группы». Параметр определяет возможность считывания с одного прибора нескольких каналов данных одной командой протокола Modbus. Каналы модуля имеющие одинаковый номер цепи (отличный от нуля) будут считываться одной командой при условии, что каналы имеют одинаковый сетевой адрес, одинаковую функцию и последовательно расположенные адреса регистров;

- «Длина адреса». Параметр определяет длину адреса протокола Овен. Возможные варианты 8 или 11 бит;

- «HASH». Параметр определяет одноименное поле команды  протокола Овен;

- «Индекс». Параметр определяет одноименное поле команды  протокола Овен. Может задаваться в диапазоне от минс 1 до 32767. Значение параметра миус 1 означает отсутствие индекса в пакете Овен;

#### Измерительные токовые входы

Модуль имеет четыре входа, которые осуществляют измерение унифицированного сигнала постоянного тока.

Входной сигнал постоянного тока поступает на внутренний резистор, модуль измеряет падение напряжения на этом резисторе и пересчитывает его в значение измеряемой физической величины (температура, частота, давление и т.д.) в соответствии с программно задаваемыми коэффициентами.

В режимах прибора “Master” и «Slave», каждый канал может быть настроен на измерения токового сигнала. Режим работы каждого канала измерения тока определяется следующими конфигурационными параметрами:

- «Диапазон». Параметр определяет диапазон измерения:  4-20 мА, 0-20 мА, 0-5 мА;

- «Фильтр». Параметр определяет постоянную времени фильтра низкой частоты на выходе измерителя; Постоянная времени фильтра задается в  диапазоне от 100 до 65535 мс;

- «Минимум физической величины»;

- «Максимум физической величины».

Параметры «Минимум физической величины» и «Максимум физической величины» используются для пересчета измеряемого тока в значение физической величины. Пересчет тока в физическую величину выполняется по формуле 1.

, (1)

где  Х – результирующее значение физической величины;

I – значение входного сигнала, мА;

Imin, Imax – нижняя и верхняя границы диапазона изменения входного сигнала постоянного тока, соответственно, мА;

Y0, Y1 – значения параметров «Минимум физической величины» и «Максимум физической величины».

### Часы реального времени

Встроенные аппаратные часы реального времени модуля питаются от встроенной в модуль батареи типа  CR2032. Емкости встроенной батареи достаточно для работы часов в течение не менее 2 лет.

Часы учитывают високосный год и не учитывают переход на летнее время.

Часы имеют возможность коррекции хода, для этого используется конфигурационный параметр «Коррекция часов».

Часы и календарь спользуются при записи данных в архив.

### Индикация

На лицевой панели расположены следующие элементы индикации:

«POWER» – индикатор питания;

«SD» – индикатор карты памяти;

«RS-1» – индикатор порта интерфейса RS-485 «RS-1 ЭВМ»;

«RS-2» – индикатор порта интерфейса RS-485 «RS-2 Приборы».

Во время работы модуль непрерывно выполняется самотестирование подключенных узлов, на индикацию выводятся сообщения в соответствии с таблицей 3.2.

Таблица 3.2 – Индикация модуля

| Индикатор | Цвет | Значение |
| --- | --- | --- |
| «POWER» | Горит зеленый | Питание норма |
| «SD» | Горит красный | Карты нет(данные сохраняются во встроенную FLASH или переключатель архивирование в состоянии откл.) |
|  | Мигает красный | Потеря данных (переполнена карта или встроенная Flash ) |
|  | Горит зеленый | Карта есть, пауза (Извлекать можно) |
|  | Мигает зеленый | Карта есть, идет запись (Извлекать нельзя) |
|  | Горит желтый | Архивирование отключено (Карта есть) |
| «RS-1» | Не горит | Нет обмена по интерфейсу RS-485 – порт «RS-1 ЭВМ» |
|  | Мигает зеленый | Обмен по интерфейсу RS-485 – порт «RS-1 ЭВМ» |
|  | Горит желтый | Установлены сетевые настройки по умолчанию – порт «RS-1 ЭВМ» |
|  | Мигает желтый | Обмен по интерфейсу RS-485 при установленных сетевых настройках по умолчанию – порт «RS-1 ЭВМ» |
| «RS-2» | Мигает яркий зеленый | Принят пакет по интерфейсу RS-485 – порт «RS-2 Приборы» |
|  | Горит зеленый | В паузах между приемом пакетов |
|  | Горит желтый | В паузах между приемом пакетов, если период опроса превышает установленный, нет таймаута запроса. |
|  | Горит красный | В паузах между приемом пакетов, если есть таймаут любого запроса по интерфейсу RS-485 – порт «RS-2 Приборы» |

## Конфигурирование прибора

### Режимы работы прибора.

### Прибор может работать в следующих режимах:

### Master;

### Spy;

### Slave;

Режим работы прибора задается общим конфигурационным параметром «Режим».

Для нормальной работы прибора в любом режиме необходимо сконфигурировать сетевые параметры канала сбора данных: скорость, количество стоп-бит, паритет.

### Конфигурирование прибора в режиме Master

В режиме Master прибор является ведущим в сети сбора данных.

В режиме Master прибор может опрашивать приборы в сети RS-485 по следующим протоколам:

### Modbus RTU;

### Modbus ASCII;

### Овен.

Тип протокола, для каждого опрашиваемого прибора, задается конфигурационным параметром «Протокол».

Для протоколов Modbus возможно одним запросом считывать с опрашиваемого прибора данные нескольких (до 64) каналов архивирования (например 8 каналов измерения прибора МВ110-8АС). Для этого опрашиваемые одним запросом каналы объединяются в группу параметром «Номер группы». При этом всем каналам объединяемым в группу присваивается одинаковый номер группы отличный от нуля. Каналы,   объединяемые в группу, должны принадлежать одному прибору, т.е. иметь один сетевой адрес. Обязательным условием для группы является последовательное, без разрывов, размещение адресов регистров. При этом допускается объединять в группу  разнотипные данные (float, int, short и т.д.).

Период опроса для всех каналов задается параметром «Период опроса». Прибор будет пытаться опрашивать все приборы за время указанное в параметре «Период опроса». Если период опроса превысит установленное время, индикатор RS2 будет иметь желтый цвет. Если хотя бы один из опрашиваемых каналов не даст ответа на запрос, цвет индикатора RS2 будет красным. Если в цикле опроса всех каналов не превышен период опроса и все каналы ответили на запросы, то цвет индикатора RS2 станет зеленым.

Период архивирования, устанавливаемый параметром «Период архивирования», определяет период записи данных полученных при опросе приборов в архив на карту памяти. Для каналов, для которых за период архивирования не получены данные (не успели запросить), в архиве делается запись «Нет». Для каналов, для которых за период архивирования не получены данные (на запрос нет ответа), в архиве делается запись «Т.аут».

Если на запрос получен ответ, но в ответе указана ошибка, то в архив делается запись  «Ed 0xYY», где YY номер ошибки, возвращенный опрашиваемым прибором.

К любому из архивируемых каналов может быть подключен один из встроенных измерителей тока, для этого в параметре «Протокол» выбирают один из 4 внутренних измерителей (1Кан … 4 Кан). Для встроенных измерителей может использоваться только один тип данных (FloatL).  При  настройке внутренних измерителей используются параметры: «Диапазон», «Фильтр», «Мин.Физ. величины»,  «Мах.Физ. величины». Прибор контролирует следующие  отказы встроенных измерителей: обрыв датчика для диапазона 4-20 мА, перегрузка для всех диапазонов. При возникновении ошибки встроенных измерителей в архив делается запись  «E 0x03» - перегрузка канала или «E 0x04 – обрыв датчика.

### Конфигурирование прибора в режиме Spy

В режиме Spy прибор «прослушивает» интерфейс RS-485, обнаруживает в пакетах, передаваемых в сети, ответы на запросы мастера сети выбранных для архивирования приборов и записывает перехваченные данные в архив.

В режиме Spy прибор может обрабатывать пакеты только протокола Овен.

Конфигурирование прибора в режиме Spy аналогично конфигурированию в режиме Master со следующими исключениями:

- Параметр «Период опроса» не используется. Параметр опроса задается мастером сети. Соответственно период архивирования должен быть согласован с периодом опроса архивируемых каналов. Если за установленный в приборе период архивирования не получены данные хотя бы одного из архивируемых каналов, то в столбец строки такого канала делается запись  «Нет» и цвет индикатор интерфейса RS2 становится красным;

- Параметр «Время ожидания ответа» не используется.

### Конфигурирование прибора в режиме Slave

Режим Slave  обеспечивает запись данных в архив прибора мастером сети. Этот режим позволяет переписывать данные накопленные мастером сети в архив прибора МСД-200.

В режиме Slave прибор поддерживает работу только с протоколом Modbus RTU, используя функцию протокола Modbus  0x10 (запись нескольких регистров).

В режиме Slave отсутствует возможность архивировать данные встроенных измерителей тока.

Для работы прибора в режиме Slave, в группе общих параметров архивирования должен быть задан конфигурационный параметр «Адрес» определяющий адрес прибора МСД-200 в сети и параметр «Задержка ответа» определяющий задержку ответа прибора МСД-200 на команды мастера сети.

В группе индивидуальных параметров каналов архивирования необходимо задать следующие параметры: архивирование, имя канала, тип данных, кол. знаков дробной части,адрес регистра.

Возможна запись одной командой нескольких каналов(до 64). Для этого передается пакет в котором последовательно расположены данные нескольких каналов и соответственно настраиваются конфигурационные параметры «адрес регистра» каналов архивирования. Например:

Команда мастера сети:

| Сет. адрес | Функция | Адрес регистра | Кол. регистров | Кол. байт | Данные каналов опрашиваемого прибора | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1к | 2к | 3к | 4к |  |
| 0х10 | 0х10 | 0х1000 | 6 | 12 | Float32 | Word16 | Float32 | Short16 | x..x |

Для записи в архив данных каналов опрашиваемого прибора  1к, 2к, 3к, 4к по каналам архивирования 3,5,7,11 соответственно, параметры «адрес регистра» каналов архивирования должны быть заданы следующими:

Канал 3   – 0x1000;

Канал 5   – 0x1002;

Канал 7   – 0x1003;

Канал 11 – 0x1005;

## Карта памяти

Прибор допускает использование карт памяти следующих типов: MMC, SD и SDHC. Допускается использование карт microSD и microSDHC с адаптером перехода от microSD к SD.

Перед использованием карты памяти в приборе она должна быть отформатирована в файловой системе FAT. Прибор работает с картами памяти, объем памяти которых не превышает 32 Гбайта.

Внимание! Во избежание нарушения файловой структуры карты памяти не рекомендуется записывать какие-либо файлы с ЭВМ на карту памяти. Допускается удалять с карты памяти устаревшие или ненужные файлы.

## Конструкция модуля

Модуль изготавливается в пластмассовом корпусе, предназначенном для крепления на DIN-рейку (DIN35×7,5 EN50022).

Внешний вид прибора и его размеры представлен на рисунке 3.1.

На задней панели модуля расположены защелки крепления на DIN-рейку.

## Рис 3.1 Внешний вид прибора.

## Программа «Конфигуратор МСД-200»

## Установка и запуск программы

Перед началом конфигурирования модуля необходимо произвести следующие действия:

отформатировать карту памяти в формате FAT;

установить карту памяти в прибор;

подключить прибор к компьютеру через адаптер RS-485/RS-232 – подключение осуществляется через порт «RS-1 ЭВМ» (контакты 3(А) и 4(В));

подключить опрашиваемые приборы к порту «RS-2 Приборы» (контакты 5(А) и 6(В));

подать напряжение питания на модуль и на опрашиваемые приборы (типичная схема подключения приведена в Приложении Б);

запустить программу «Конфигуратор МСД-200».

Главное окно программы показано на рисунке 4.1.

В верхней части окна расположена строка, включающая следующие элементы меню: Файл, Прибор, Язык и Помощь.

Ниже строки меню расположена панель инструментов, обеспечивающая быстрый доступ к отдельным элементам меню. В правой части панели инструментов находится цветной индикатор состояния связи программы с прибором.

Рисунок 3.1 – Главное окно программы «Конфигуратор МСД-100»

Ниже панели инструментов расположена панель с пятью закладками: Настройки, Диспетчер файлов, Результат измерения, Общие параметры архивирования, Настройки токовых входов.

Ниже панели закладок расположена панель статуса подключенного к программк прибора.

В верхней правой части основного окна расположена панель«Способ подключения»,  обеспечивающая выбор способа подключения (СОМ-порт/модем) и выбора номера COM-порта, к которому подключен прибор МСД-200 через преобразователь АС4 или модем.

Ниже панели выбора COM-порта расположена панель «Параметры сети», служащая для настройки параметров связи программы с прибором МСД-200.

В нижней правой части окна расположены панель «Статистика сети», в которую выводится количество посланных программой запросов к прибору и количество запросов завершившихся ошибкой.

Ниже панели статистики сети расположена панель «Параметры связи» в которой указаны текущие параметры канала связи между ПК и прибором.

## Установка связи программы  с прибором

Для соединения программы с прибором необходимо настроить параметры связи, для этого на панели «Способ подключения» необходимо выбрать способ подключения и номер СОМ-порта используемого для подключения прибора к ПК.

Существует три способа подключения прибора к ПК:

- Через преобразователь RS-485 - RS232;

- С использованием интерфейса USB;

- С использованием  модема.

При использованием USB-интерфейса необходимо установить на ПК драйвер виртуального СОМ-порта. После подключения прибора к ПК USB-кабелем, операционная система предложит указать файл драйвера, в ответ на приглашение, необходимо указать путь к  файлу MSD200.inf поставляемому на лазерном диске вместе с программой конфигуратора. После установки драйвера в системе появится виртуальный СОМ-порт, его номер необходимо указать в окне СОМ-порт.

При использовании модема, он подключается стандартным кабелем RS-232 к любому СОМ-порту ПК.

После выбора способа подключения и выбора СОМ-порта необходимо настроить параметры связи.

При выборе способа подключения RS-232 необходимо настроить следующие параметры сети:

- Скорость обмена;

- Адрес устройства (адрес протокола Modbus прибора МСД-200);

- Задержка ответа. Определяет задержка ответа прибора на команду ПК, обычно устанавливается в 1).

Скорость и адрес устройства должны быть согласованы с одноименными параметрами  прибора. В случае, если параметры связи прибора неизвестны, необходимо установить параметры связи прибора и ПК «по умолчанию». Для этого на приборе необходимо установить переключатель в положение «ЗУ» , а для ПК, в окне программы, на панели «Параметры сети», нажать кнопку «По умолчанию».

После установки параметров связи  связь с прибором установится автоматически, если кнопка панели инструментов «Старт/Стоп» находится в состоянии «Стоп». Если кнопка «Старт/Стоп» находится в состоянии «Старт» необходимо нажать ее. Если связь с прибором установлена, индикатор находящийся справа от кнопки «Старт/Стоп» окрасится в зеленый цвет. Качество связи ПК с прибором можно контролировать с помощью панели «Статистика сети».

При выборе подключения «Модем» необходимо дополнительно задать следующие параметры:

- Номер SIM-карты установленной в модеме подключенном к прибору;

- Задержку передачи данных в сотовой сети (обычно 5с). При работе без модема время ожидания программой ответа от прибора равно 1с, при работе с использованием модема время ожидания ответа от прибора должно быть увеличено.

После установки дополнительных параметров необходимо нажать кнопку «Установить соединение». При успешном соединении, индикатор находящийся справа от кнопки «Старт/Стоп» окрасится в зеленый цвет.

После установки связи программы с прибором становятся доступными операции управления прибором МСД-200.

Без установки связи с прибором программа предоставляет возможности редактирования файлов конфигурационных параметров прибора сохраненных в ПК и выполнения операций обработки архивных файлов находящихся на карте памяти или в ПК.

## Функции выполняемые программой

Программа предоставляет пользователю возможность выполнения следующих функций:

- Чтение/редактирование/запись сетевых параметров канала конфигурирования;

- Чтение/редактирование/запись общих параметров архивирования;

- Чтение/редактирование/запись индивидуальных параметров архивирования;

- Чтение/редактирование/запись параметров встроенных измерителей тока;

- Оперативное чтение из прибора текущих архивируемых данных;

- Управление файлами архива находящимися на карте памяти прибора (просмотр дерева файлов, просмотр объема и свободного места карты памяти, копирование файлов в ПК, удаление файлов с карты памяти).

При выходе из программы выполняется сохранение всех ее параметров настройки в ini-файл. При старте программы, все настройки программы восстанавливаются из сохраненного ini-файла. При первом старте программы или при отсутствии ini-файла, параметры программы устанавливаются по умолчанию.

### Меню программы

Меню программы поддерживает выполнение следующих команд:

- Файл. Команды обеспечивают пересылку конфигурационных параметров между окнами программы и файлами ПК:

- Сменить устройство – Ctr+N;

- Загрузить настройки – Ctr+O. Команда позволяет загрузить в программу из файла все конфигурационные параметры прибора МСД-200, параметры загружаются не в прибор МСД-200 а в окна программы;

- Сохранить настройки – Ctr+S. Команда позволяет сохранить  в файл  все конфигурационные параметры прибора МСД-200, Параметры сохраняются не из прибора, а из окон программы;

- Прибор. Команды обеспечивают синхронизацию конфигурационных параметров прибора с параметрами отображаемыми в окнах программы:

- Считать все – Alt+R. Команда считывает все конфигурационные параметры из прибора в окна программы;

- Записать все – Alt+W. Команда записывает все конфигурационные параметры из окон программы в прибор;

- Записать измененные – Alt+U. Команда записывает в прибор, измененные после последней операции записи/считывания, конфигурационные параметры из окон программы;

- Настройки по умолчанию – Alt+D. Команда записывает в окна программы и прибор заводские значения конфигурационных параметров;

- Язык. Команда обеспечивает смену языков интерфейса программы:

- По умолчанию (Русский);

- English;

- Русский (По умолчанию);

- Помощь. Меню предоставляет справочную информацию о программе и позволяет перейти на сайт компании Овен:

- Справка. Краткая справка по работе с программой – F1;

- Перейти на сайт Овен;

- О программе. Имя и версия программы.

Вызов некоторых команд дублирован «горячими клавишами» и на панели инструментов программы.

### Чтение/редактирование/запись сетевых параметров канала конфигурирования

### Чтение/редактирование/запись общих параметров архивирования

Управление общими параметрами архивирования выполняется на закладке «Общие параметры архивации». Вид закладки приведен на рис 3.2

Рис.3.2 Закладка Общие параметры архивации

Закладка содержит элементы для выбора из списка или ввода в окно редактирования общих параметров архивирования. Не синхронизированные с прибором параметры выделяются розовым цветом. Все параметры вводимые в окна редактирования проверяются на допустимость.

Панел «Настройка времени и даты» выполняет управления часами реального времени прибора. Доступны следующие операции:

«Синхронизация с ПК» - обеспечивает отображение на панели и запись в прибор времени и даты из ПК.

Панель «Цифровая подпись» позволяет Включить/Отключить добавление в файлы архива цифровой подписи. Цифровая подпись обеспечивает обнаружение изменения в файлах архива после переноса файла на ПК. При использовании цифровой подписи необходимо задать ключ.

Ключ может быть задан двумя способами, вручную или автоматически.

При создании ключа вручную необходимо ввести от 1 до 16 символов в окна редактирования «Ключ» и «Подтвердить ключ». Далее ключ необходимо сохранить в файле или просто запомнить и записать в прибор. Для записи ключа в файл необходимо нажать кнопку «Сохранить в файл», для записи ключа в прибор необходимо нажать кнопку «Сохранить в МСД-200».

При автоматическом создании ключа необходимо нажать кнопку «Сгенерировать» и после этого сохранить ключ в файл и записать в прибор.

Чтение ключа из прибора не предусмотрено.

Проверка цифровой подписи выполняется после переноса файла архива на ПК с помощью команды закладки «Диспетчер файлов».

Кнопки «По умолчанию», «Загрузить» и «Сохранить» обеспечивают чтение из прибора и запись в прибор соответственно параметров панелей «Настройки RS2» и «Общие параметры архивации».

### Чтение/редактирование/запись индивидуальных  параметров архивирования

Управление индивидуальными параметрами архивирования выполняется на закладке «Настройки». Вид закладки приведен на рис 3.3.

Закладка настройки позволяет выполнить индивидуальные настройки для всех 64 возможных каналов архивирования.

Колонка «№» определяет вкл/откл архивирования соответствующего канала.

Колонка «Статус» определяет вкл/откл опроса по сети RS-485 соответствующего канала. Используется при отладке работы прибора в сети RS-485. Позволяет на время отладки вкл/откл опрос выбранного канала по сети RS-485.

Колонки «№» и «Статус» имеют возможность быть одновременно включенными или выключенными при помощи установки/снятия галочки в верхней части столбцов.

Каждая строка таблица настроек является набором параметров, которые могут быть установлены для каждого архивируемого канала. При выборе определенных параметров настроек часть параметров окрашивается в темный цвет и становиться недоступной для редактирования. Например, при выборе протокола Modbus, параметр HASH становится недоступным для редактирования, т.к. в протоколе Modbus он не используется.

Описание параметров настройки приведено в разделе 3.1.6.

Для ввода параметров в таблицу необходимо выполнить двойной щелчек на выбранном параметре и выбрать значение параметра из появившегося списка или ввести параметр в появившемся окне редактирования. Ввод параметра завершается нажатием клавиши Enter.

Рис.3.3 Закладка Настройки

Параметры вводимые в окно редактирование проверяются на допустимость. При вводе неверного значения параметра, его значение, после завершения ввода, не изменяется.

Для ввода параметров из файла, записи параметров в файл, чтения параметров из прибора, записи параметров в прибор и установки параметров по умолчанию используются соответствующие команды меню программы.

При наведении на курсора «мыши» на заглавие столбца рядом с курсором «мыши» появляется окно с полным именем столбца.

При наведении курсора «мыши» на строку таблицы и нажатии правой кнопки «мыши», появляется контекстное меню позволяющее выполнить следующие действия:

- Считать параметры выбранной строки из прибора;

- Применить (записать) параметры выбранной строки в прибор;

- Копировать параметры строки в буфер программы;

- Вставить ранее скопированные параметры из буфера программы в выбранную строку.

Строки таблицы не синхронизированные с параметрами прибора выделяются розовым цветом.

Флаги изображаемые в поле имени первых двух столбцов позволяют установить / снять флалаги одновременно во всех 64 строках таблицы.

Темным цветом выделяются ячейки таблицы недоступные для редактирования при определенных значениях параметров других ячеек. Например при установке значения Протокол  равным Modbus, значение ячеек Hash и Индекс  становится недоступным для редактирования.

### Чтение/редактирование/запись параметров конфигурирования встроенных измерителей тока

Чтение/редактирование/запись параметров конфигурирования встроенных измерителей тока выполняется с помощью закладки «Настройка токовых входов» приведенной на рис 3.4.

Рис.3.4  Закладка Настройка токовых входов

Каждый из 4 измерителей тока имеет следующие конфигурационные параметры:

- Диапазон. Параметр обеспечивает выбор диапазона измерения выбранного канала из следующих вариантов: 0-20 мА, 0-5 мА и 4-20 мА4

- Фильтр. На выходе каждого измерителя тока установлен программный фильтр нижних частот, обеспечивающий подавление высокочастотных шумов в измеряемом сигнале. Постоянная времени фильтра задается параметром Фильтр в диапазоне от 100 до 10000 мс.

- Мин.физ.вел. и Мах.физ.вел. Параметры «Минимум физической величины» и «Максимум физической величины» используются для пересчета измеряемого тока в значение физической величины. Подробное описание параметров приведено в разделе  3.1.6.4.

### В нижней части закладки расположены кнопки «Считать», «Применить», «По умолчанию», «Юстировать».

Кнопка  «Считать» служит для считывания параметров настройки токовых входов из прибора в таблицу закладки.

Кнопка  «Применить» служит для записи параметров настройки токовых входов из таблицы закладки в прибор.

Кнопка  «По умолчанию» служит для установки заводских значений параметров настройки токовых входов в таблице закладки.

Кнопка  «Юстировать» служит для юстировки токовых входов прибора. Юстировка прибора выполняется на заводе изготовителе при производстве прибора для обеспечения требуемой точности и может быть выполнена пользователем при проведении поверки прибора. Для юстировки прибора необходимо настроить первый канал измерения тока на диапазон 0-20 мА, подать на него с калибратора тока имеющего класс точности не ниже 0.1 ток равный 20 мА, и после этого нажать кнопку «Юстировать». Прибор вычислит поправочный коэффициент и запишет его в энергонезависимую память прибора. После выполнения юстировки ниже кнопок появится надпись, в которой будут отображены результаты выполнения калибровки.

### Оперативное чтение из прибора текущих архивируемых данных

Оперативное чтение из прибора текущих архивируемых данных выполняется с момощью закладки «Результат измерения».

В верхней части закладки находится окно редактирования, в котором задается период опроса оперативных данных в мс. Минимальный период опроса зависит от настроек канала связи прибора с ПК и в лучшем случае составляет около 500 мс. Если установлен период менее 500 мс, то опрос оперативных параметров будет выполняться с максимально возможной скоростью, т.е после приема данных сразу посылается следующий запрос.

Для применения  введенного в окно редактирования времени опроса необходимо нажать кнопку «Установить»  расположенную справа от окна редактирования.

### Управление файлами архива находящимися на карте памяти прибора

Управление файлами архива находящимися на карте памяти прибора выполняется с помощью закладки «Диспетчер файлов» приведенной на рис 3.5.

Закладка имеет две панели. Левая панель отображает файлы хранящиеся на ПК, а правая панель отображает файлы хранящиеся на карте памяти прибора МСД-200. Для открытия папки используется двойной щелчок мыши на выбранной папке. Ряд кнопок над левой панелью используется для выбора тома файловой системы ПК.

В верхней части закладки размещена панель инструментов со следующими командами:

- Обновить. Команда обновляет содержимое правой панели (карта памяти прибора);

- Копировать. Команда обеспечивает копирование выделенных папок и файлов карты памяти прибора (правой панели)  в папку ПК открытую на  левой панели. Выбор файлов выполняется левой кнопкой мыши. Множественное выделение файлов выполняется с помощью левой кнопки мыши при удержании нажатой клавиши «Ctrl»; Выделение диапазона файлов выполняется с помощью левой кнопки мыши при удержании нажатой клавиши «Shift»;

- Удалить. Команда обеспечивает удаление выделенных папок и файлов на обеих панелях закладки;

- Создать. Команда обеспечивает создание новой папки  на левой панели (ПК);

- Проверить подпись. Команда обеспечивает проверку цифровой подписи файла архива с расширением csv. При проверке цифровой подписи файла необходимо ввести ключ цифровой подписи, который был записан в прибор МСД-200;

- Убрать подпись. Команда создает копию файла архива с которого удаляется цифровая подпись;

- Слить. Команда объединяет несколько файлов архива с расширением csv в один файл;

- 3экстремума. Команда статистической обработки архива. Обеспечивает поиск трех минимумов и трех максимумов в указанных каналах архива;

- По диапазону. Команда обеспечивает поиск в архиве данных в соответствии с указанными диапазонами.

Рис.3.4  Закладка Диспетчер файлов

### Карта памяти

Прибор допускает использование карт памяти следующих типов: MMC, SD и SDHC. Допускается использование карт microSD и microSDHC с адаптером перехода от microSD к SD.

Перед использованием карты памяти в приборе она должна быть отформатирована в файловой системе FAT. Прибор работает с картами памяти, объем памяти которых не превышает 32 Гбайта.

Внимание! Во избежание нарушения файловой структуры карты памяти не рекомендуется записывать какие-либо файлы с ЭВМ на карту памяти. Допускается удалять с карты памяти устаревшие или ненужные файлы.

# Меры безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током модуль соответствует классу III в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75.

Не допускается попадание влаги на контакты выходных клемм разъема и внутренние элементы модуля. Запрещается использование модуля в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т.п.

Подключение, регулировка и техническое обслуживание модуля должны производиться только квалифицированными специалистами, изучившими настоящее руководство по эксплуатации.

Компьютер подключаемый к прибору в обязательном порядке долен быть заземлен.

Во избежание поломок модуля и поражения электрическим током персонала не допускается:

класть или вешать на модуль посторонние предметы, допускать удары по корпусу модуля;

производить монтаж и  демонтаж, любые подключения к модулю и работы по его техническому обслуживанию при включенном питании модуля.

# Монтаж прибора

## Общие требования

Питание модуля следует осуществлять от источника постоянного напряжения 24В установленного не далее 10 м от прибора. Во внешней цепи рекомендуется установить выключатель, обеспечивающий отключение модуля от сети и плавкие предохранители на ток 0,5 А.

Внимание! Запрещается питание каких-либо устройств от сетевых контактов модуля.

Запрещается подключение к прибору незаземленного компьютера.

Прибор подключается по схемам, приведенным в Приложении Б, с соблюдением следующей последовательности операций:

прибор подключается к источнику питания;

подключаются аналоговые датчики к входам прибора;

подключаются линии интерфейса RS-485;

подается питание на прибор.

Подключение интерфейсов RS-485 выполняется по двухпроводной схеме.

Подключение следует производить при отключенном напряжении питания всех устройств сети RS-485. Длина линии связи должна быть не более 1200 метров.

Подключение следует осуществлять экранированной витой парой проводов, соблюдая полярность ( «А», «В»).

Подключение следует производить при отключенном питании обоих устройств. Во избежание замыкания концы многожильных проводов необходимо залудить или обжать наконечниками.

Для согласования интерфейса RS-485 с устройствами с интерфейсом RS-232 необходимо использовать преобразователь RS-485\RS-232 типа АС3М или аналогичный.

Для подключения интерфейса USB использовать стандартный USB кабель длиной не более 3 м. Подключение и отключение  USB кабеля допускается выполнять при включенном питании прибора.

## Указания по монтажу

Перед монтажом подготовить кабели для соединения модуля с другими устройствами и с источником питания модуля.

При заготовке кабеля питания предпочтительно использовать многожильный медный кабель сечением не менее 0,5мм2, концы перед подключением следует тщательно зачистить, залудить или обжать в наконечники. Зачистку жил кабелей необходимо выполнять с таким расчетом, чтобы срез изоляции плотно прилегал к клеммной колодке, т.е. чтобы оголенные участки провода не выступали за ее пределы.

В качестве кабеля линии связи предпочтительно использовать экранированные симметричные пары с многопроволочными медными лужеными жилами размером 24AWG. Допускается использование согласующих резисторов с номиналами, соответствующими волновому сопротивлению кабеля. Для обычных кабелей – это размещение резисторов 120 Ом на обоих концах линии связи;

При прокладке кабелей линии связи, соединяющие модуль с подключаемыми устройствами, следует выделить в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;

Установить модуль на DIN-рейку. Подключить модуль в соответствии со схемой подключения, приведенной в Приложении Б:

# Техническое обслуживание

Технический осмотр модуля проводится обслуживающим персоналом не реже одного раза в шесть месяцев и включает в себя выполнение следующих операций:

очистку корпуса и клеммника модуля от пыли, грязи и посторонних предметов;

проверку качества крепления модуля на DIN-рейке;

проверку качества подключения внешних связей;

проверку работы внутренних часов модуля, сличение показаний внутренних часов модуля с показаниями эталонных часов и, при необходимости, корректировка хода часов.

Обнаруженные при осмотре недостатки следует немедленно устранить.

# Маркировка и упаковка прибора

На корпус прибора наносятся:

наименование прибора;

степень защиты корпуса по ГОСТ 14254;

напряжение и частота питания;

потребляемая мощность;

класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0

знак соответствия по ГОСТ Р 50460;

заводской номер прибора и год выпуска.

На потребительскую тару наносятся:

наименование прибора;

заводской номер прибора и год выпуска.

# Упаковка прибора

Упаковка прибора производится в соответствии с ГОСТ 23088-80 в потребительскую тару, выполненную из коробочного картона по ГОСТ 7933-89.

Упаковка изделий при пересылке почтой по ГОСТ 9181-74.

# Транспортирование и хранение

10.1  Приборы транспортируются в закрытом транспорте любого вида. Крепление тары в транспортных средствах должно производиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

10.2  Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего  воздуха от минус 25 до +55 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.

10.3  Перевозку осуществлять в транспортной таре поштучно или в контейнерах.

10.4  Условия хранения в таре на складе изготовителя и  потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.

Приборы следует хранить на стеллажах.

# Комплектность

Прибор 				1шт.

Паспорт 				1шт.

Руководство по эксплуатации 		1шт.

Гарантийный талон 			1шт.

Лазерный лиск с ПО			1шт.

# Гарантийные обязательства

12.1  Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

12.2  Гарантийный срок эксплуатации  30 месяцев со дня продажи.

12.3  В случае выхода прибора из строя в течение гарантийного срока при соблюдении пользователем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа предприятие изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену.

12.4  Порядок передачи изделия в ремонт содержатся в паспорте и в гарантийном талоне.

Замена батарейки.
Установка карты памяти

# Приложение А
Габаритный чертеж корпуса модуля

Рисунок А.1 демонстрирует габаритный чертеж модуля

Рисунок А.1 – Габаритный чертеж модуля

Приложение Б

# Схема подключения модуля

Рисунок Б.1 – Подключение к модулю внешних устройств

Внимание! Подключение напряжения питания к модулю рекомендуется осуществлять через индивидуальный выключатель.

# Лист регистрации изменений

| № изменения | Номера листов (стр.) | Всего листов (стр.) | Дата внесения | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измен. | заменен. | новых | аннулир. |  |  |  |

# Text boxes

(справочное)