Программируемые параметры

| №№ | Параметр |  |  | Индексация | Тип данных | Допустимые значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Имя | Hash-код | Название |  |  |  |  |  |  |
|  | Общие параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | dev | 0xD681 | Название прибора | нет | ASCII | Устанавливает производитель |  |  |  |
| 2 | ver | 0x2D5B | Версия прошивки | нет | ASCII | Устанавливает производитель |  |  |  |
|  | Параметры входов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общие параметры Входов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cj-.C | 0xFA68 | Автоматическая коррекция по температуре свободных концов ТП | нет | int8 | oFF | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | on | 1 |  |  |
| 4 | in.rE | 0x132C | Резервирование датчика | нет | int8 | oFF | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | on | 1 |  |  |
|  | Вход №… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | in-t | 0x932D | Тип датчика | по Входам (0,1) | int8 | oFF | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | r.426 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | r426 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | r.385 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | r.391 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | E__L | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | E__K | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | U-50 | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | r385 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | r391 | 9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | r428 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | i4.20 | 11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | i0.20 | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | i0.5 | 13 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | U0_1 | 14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | r.428 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | r-23 | 16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | E__b | 17 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | E__S | 18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | E__r | 19 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | E__n | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | E__J | 21 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | E_A1 | 22 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | E_A2 | 23 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | E_A3 | 24 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | E__t | 25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | r.617 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | t426 | 31 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | t428 | 32 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | t385 | 33 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | t391 | 34 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | t617 | 35 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | t.426 | 36 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | t.428 | 37 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | t.385 | 38 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | t.391 | 39 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | t.617 | 40 |  |  |
| 6 | in.Fd | 0x1659 | Постоянная времени цифрового фильтра | по Входам (0,1) | int16 | 0…1800 |  |  |  |
| 7 | in.FG | 0x340A | Полоса цифрового фильтра | по Входам (0,1) | int16 | 0…9999 |  |  |  |
| 8 | itrL | 0x7F16 | Период опроса датчика | по Входам (0,1) | int16 | 0,3…30 |  |  |  |
| 9 | in.SH | 0xF6AB | Сдвиг характеристика датчика | по Входам (0,1) | STORED_DOT | – 999…9999 |  |  |  |
| 10 | in.SL | 0x20B6 | Наклон характеристики датчика | по Входам (0,1) | int16 | 0,9…1,1 |  |  |  |
| 11 | Ain.L | 0x34E0 | Нижняя граница диапазона измерения | по Входам (0,1) | STORED_DOT | – 999…9999 |  |  |  |
| 12 | Ain.H | 0xE2FD | Верхняя граница диапазона измерения | по Входам (0,1) | STORED_DOT | – 999…9999 |  |  |  |
|  | Параметры регулятора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | rEG.t | 0xBBAA | Режим работы регулятора | нет | int8 | CPr |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Pid |  | 1 |  |
|  | ПИД-регулятор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Pb | 0xF58A | Полоса пропорциональности | нет | STORED_DOT | 0,001…9999 |  |  |  |
| 15 | ti | 0x9DE5 | Интегральная постоянная | нет | int16 | 0…1092 |  |  |  |
| 16 | td.ti | 0xC83F | Отношение дифференциальной постоянной к интегральной | нет | int16 | 0…0,3 |  |  |  |
| 17 | i.UPr | 0xEE55 | Ограничение максимума интеграла | нет | int16 | – 100…100 |  |  |  |
| 18 | i.min | 0xCF5C | Ограничение минимума интеграла | нет | int16 | – 100…100 |  |  |  |
| 19 | P.nom | 0x007A | Номинальная мощность | нет | int16 | 0…100 |  |  |  |
| 20 | P.UPr | 0x4FC2 | Максимальная выходная мощность | нет | int16 | 0…100 |  |  |  |
| 21 | P.min | 0x6ECB | Минимальная выходная мощность | нет | int16 | 0…100 |  |  |  |
| 22 | P.StP | 0xA7D4 | Выходная мощность в режиме СТОП | нет | int16 | 0…100 |  |  |  |
| 23 | P.rES | 0x4DAD | Максимальная скорость изменения выходной мощности | нет | int16 | 0…1000 |  |  |  |
|  | Двухпозиционный регулятор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | HYS.C | 0x1A9B | Гистерезис двухпозиционного регулятора | нет | STORED_DOT | 0…9999 |  |  |  |
| 25 | dEL | 0x0D3E | Время задержки переключения | нет | int8 | 00:00…03:20 |  |  |  |
| 26 | HoLd | 0xAF03 | Время удержания | нет | int8 | 00:00…03:20 |  |  |  |
|  | Автонастройка ПИД-регулятора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | YO | 0x22B4 | Уставка автонастройки | нет | STORED_DOT | – 9999…9999 |  |  |  |
| 28 | YdoP | 0x819C | Максимально допустимое отклонение регулируемой величины | нет | STORED_DOT | 0…999 |  |  |  |
|  | Выходной элемент 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Pou | 0xA415 | Тип выходного элемента | нет | int8 | An |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | dC |  | 1 |  |
| 30 | tHP | 0x7982 | Период следования ШИМ-импульсов | нет | int8 | 00:01 до 01:21 |  |  |  |
| 31 | t.L | 0x07AA | Минимальная длительность ШИМ-импульса | нет | int16 | 0,05…0,5 |  |  |  |
|  | Регистратор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | rG.on | 0xC363 | Включение регистратора | нет | int8 | oFF |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | on |  | 1 |  |
| 33 | Ao.L | 0x32C0 | Нижняя граница порога регистрации | нет | STORED_DOT | – 999…9999 |  |  |  |
| 34 | Ao.H | 0x3F9D | Верхняя граница порога регистрации | нет | STORED_DOT | – 999…9999 |  |  |  |
|  | Программа технолога |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | SP | 0x9107 | Уставка | По шагам (0…14) | STORED_DOT | – 999…9999 |  |  |  |
| 36 | t.rS | 0x567D | Время роста | По шагам (0…14) | int16 | 0…1092 |  |  |  |
| 37 | t.Stb | 0x7755 | Время выдержки | По шагам (0…14) | int16 | 0…1092 |  |  |  |
|  | Устройство сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | SiG.t | 0xB085 | Тип логики срабатывания Устройства сигнализации | По программам технолога (0,1,2) | int8 | S.AbS |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | S.otn |  | 1 |  |
| 39 | S.H | 0x5D62 | Верхний порог срабатывания сигнализации | По программам технолога (0,1,2) | STORED_DOT | 0…9999 |  |  |  |
| 40 | S.L | 0xCEBE | Нижний порог срабатывания сигнализации |  | STORED_DOT | 0…9999 |  |  |  |
| 41 | LbA | 0x60AE | Контроль LBA-аварии | По программам технолога (0,1,2) | int8 | oFF |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | on |  |  | 1 |
| 42 | d.LbA | 0x7860 | LBA – Минимально необходимое изме-нение регулируемой величины | По программам технолога (0,1,2) | STORED_DOT | 0,001…9999 |  |  |  |
| 43 | t.LbA | 0x9398 | LBA – Время контроля LBA-аварии | По программам технолога (0,1,2) | int16 | 00:01…10:00 |  |  |  |
|  | Сетевые параметры прибора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | bPS | 0xB760 | Скорость обмена данными | нет | int8 | 2400 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 4800 |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 9600 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 14400 |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 19200 |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 28800 |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  | 38400 |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  | 57600 |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  | 115200 |  |  | 8 |
| 45 | LEn | 0x523F | Длина слова данных | нет | int8 | 7; 8 |  |  |  |
| 46 | PrtY | 0xE8C4 | Контроль чётности | нет | int8 | no |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | EvEn |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Odd |  |  | 2 |
| 47 | Sbit | 0xB72E | Количество стоп-бит в посылке | нет | int8 | 1; 2 |  |  |  |
| 48 | A.Len | 0x1ED2 | Длина сетевого адреса | нет | int8 | 8; 11 |  |  |  |
| 49 | Addr | 0x9F62 | Базовый адрес прибора | нет | int16 | 0...248 при A.Len = 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0...2040 при A.Len = 11 |  |  |  |
| 50 | Prot | 0x41F2 | Протокол обмена | нет | int8 | OWEN |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | RTU |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | ASCI |  |  | 2 |
| 51 | dot | 0x133F | Положение десятичной точки для сети ModBus | нет | int8 | 0…3 |  |  |  |
| 52 | Rs.dL | 0xCBF5 | Время задержки ответа прибора | нет | int8 | 0...50 |  |  |  |
|  | Дополнительные параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | bEHv | 0xCFE1 | Поведение после восстановления питания | нет | int8 | rUn |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | p1.s1 |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Stop |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Fail |  |  | 3 |
| 54 | t.SCL | 0xFA07 | Масштаб времени для Программы технолога | нет | int8 | H.min |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | m.SEC |  |  | 1 |
| 55 | nEt.S | 0xD59F | Запуск программ по сети | нет | int8 | on |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | oFF |  |  | 1 |

Оперативные параметры

| №№ | Параметр |  |  | Индек- сация | Тип данных | Допустимые значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Имя | Hash-код | Название |  |  | /Комментарии |  |  |
| 1 | rEAd | 0x8784 | Результат измерения на Входе | по Входам (0,1) | Штатная ситуация: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | float32 | –999,0… +9999,0 |  | /Измеренное значение |
|  |  |  |  |  | + |  |  | + |
|  |  |  |  |  | time |  |  | /Модификатор времени |
|  |  |  |  |  | Нештатная ситуация: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0хF6 | /Данные не готовы |  |
|  |  |  |  |  |  | 0xF7 | /Датчик отключен |  |
|  |  |  |  |  |  | 0xF8 | /Высока температура свободных концов ТП |  |
|  |  |  |  |  |  | 0xF9 | /Низка температура свободных концов ТП |  |
|  |  |  |  |  |  | 0xFA | /Измеренное значение слишком велико |  |
|  |  |  |  |  |  | 0xFB | /Измеренное значение слишком мало |  |
|  |  |  |  |  |  | 0xFC | /Короткое замыкание датчика |  |
|  |  |  |  |  |  | 0xFD | /Обрыв датчика |  |
|  |  |  |  |  |  | 0xFE | /Отсутствие связи с АЦП |  |
|  |  |  |  |  |  | 0xFF | /Некорректный калибровочный коэффициент |  |
| 2 | r.oUt | 0x9946 | Выходная мощность | нет | Штатная ситуация: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | float32 | 0,0…1,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Нештатная ситуация: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0xF0 | /Значение заведомо неверно |  |
|  |  |  |  |  |  | 0xF1 | /Попытка записать в параметр неверное значение |  |
| 3 | r.SiG | 0x79F4 | Состояние Устройства сигнализации | нет | int16 | 0 | / Регулируемое значение параметра в диапазоне, заданном параметром S.L и S.H (ВЭ2 отключён) |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | / Регулируемое значение параметра вне заданного диапазона (ВЭ2 сработал) |  |
| 4 | rd.rg | 0x8F43 | Состояние Регистратора | нет | float32 | 0,0…1,0 |  |  |
| 5 | r.St | 0x2810 | Режим работы прибора | нет | int16 | 0 | / Режим СТОП |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | / Режим РАБОТА |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 | / Режим Критическая АВАРИЯ |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 | / Программа технолога завершена |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 | / Автонастройка ПИД-регулятора |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 | / Ожидания запуска АНР |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 | / Автонастройка ПИД-регулятора завершена |  |
|  |  |  |  |  |  | 7 | / Режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ |  |
| 6 | r.PrG | 0x734C | Номер текущей Программы технолога | нет | int16 | 1;2;3 |  |  |
| 7 | r.StP | 0xBAAB | Номер текущего шага Программы технолога | нет | int16 | 1;2…5 |  |  |
| 8 | SEt.P | 0x33EC | Мгновенное значение уставки | нет | float32 | – 999,0…+9999,0 |  |  |
| 9 | r-S | 0x2810 | Пуск/останов Программы технолога | нет | int16 | 0 | /Режим СТОП |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | /Режим РАБОТА |  |